第四章 采购需求及技术服务要求

# 一、 项目概况

项目简介：江苏省第二中医院中心供氧设备维护托管包含中心供氧设备系统、液氧储氧罐、中心吸引设备系统、压缩空气站设备系统和全院医用气体设备带及全院供氧管路系统等所需全部设备内容的年度维保托管服务,含200元以下的小配件免费更换服务。

# 二、 项目技术要求

2.1本次投标服务范围：主要设备名称、规格型号、数量及设备地点如下；

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位（套） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5立方液氧储罐：包含散热器、减压器、高低压阀门、垫片、管道过滤器维修保养及压力表，安全阀检测工作。 | GT-5A | 套 | 2 | 四川港通 |
| 2 | 阿特拉斯压缩空气系统：包含压缩机耗材配件年度大保养更换，减压器，高低压阀门，高压软管，高压过滤器维修保养，压力表，安全阀检测工作。 | GX-7 | 套 | 2 | 无锡阿特拉斯 |
| 3 | 日本神钢缩空气系统：包含压缩机耗材配件年度大保养更换，减压器，高低压阀门，高压软管，高压过滤器维修保养，压力表，安全阀检测工作。 | SG-15A | 套 | 2 | 日本神钢 |
| 4 | 水环式真空泵 （纳西姆、西门子）：包含真空吸引泵耗材配件年度大保养更换及配电箱保养检查工作。 | 2BV5-121 | 套 | 2 | 西门子 |
| 5 | 全自动汇流排系统：包含减压器，高低压阀门，高压软管，高压过滤器，压力表，安全阀及高压气体切换箱维修保养。 | HLP | 套 | 1 | 上海减压器厂 |
| 6 | 全院医用气体设备带：全院住院部的设备带（设备带上开关、插座、床头灯、气体终端、医用气体管网、氧气二级稳压箱、流量计、过滤器及阀门配件）维修保养工作。 | GT-180 | 套 | 600 | 四川港通 |
| 7 | 全院医用气体管道：包含相应各种医用气体管网、氧气管道、真空吸引管道、压缩空气管道、减压装置及附属配件维修保养工作。 | DN15～50 | 套 | 1 | 全院医用气体管道 |
| 8 | 北圩路门诊部中心供氧系统：北圩路的氧气汇流排、医用气体管网、设备带（设备带上开关、插座、床头灯、气体终端、过滤器及阀门）及附属配件维修保养工作。 | LFY-180A | 套 | 1 | 全门诊部中心供氧系统 |

2.2 运行托管服务工作职责

1、运行管理公司配备项目负责人1名需具有特种设备安全管理（A）级，及特种设备安全员证书、专业压力容器操作工4名需提供操作人员上岗证书（特种设备作业人员证），负责液氧站及其输送系统日常操作、调试及运行监控并做好每日（间隔2小时巡查）记录；

2、运行管理公司管辖区域内液氧输送管路及附件运行和使用情况，如有损坏和异常状况应及时进行应急处理。并汇报院方管理人员及质保厂商进行紧急抢修；

3、运行管理公司值守人员、安全员主持监督液氧站及其全院区管路系统的安全、日常正常运行，安排液氧站运行管理值班和交接班规定。

4、四名压力容器操作工确保每天8小时轮流值班，无缝对接值守，监控检查液氧站及其输送管路的运行情况，并按规定填写《液氧站及输送系统运行检查记录》,该记录表每月底记录完成后交院方设备管理部门存档。

5、操作工交班时应于每日早晨、中午上班前按规定检查液氧站及管路的运行状况，2小时巡查制度，每天必须记录12次，且一般情况下，交接班应于下午下班前后，遇特殊情况于其他时间交接班时，应注明交接时间、以及每天交接班状况及故障汇报记录。

2.3交接班制度：

1、每天24h无缝对接，接班人员必须准时来接班，若交班人员因特殊情况未能准时交接，则当班人员不可擅自脱岗，直至有其他安排人员替补交接才能交班。

2、接班人员应认真听取交班人员交代,并查看《液氧站设备设施运行检查记录表》,检查工具、物品是否齐全,确认无误后接班；

3、有下列情况之一者不准交接班

a)上一班运行情况未交代清楚      b)记录不规范、不完整、不清晰

c) 站场不干净                   d)接班人未到;

2.4维保工作要求及响应时间

（1）公司委派四名压力容器操作工确保每天8小时轮流值班，值班人员每天24h无缝对接，接到故障报修电话，5分钟内到达现场，予以解决处理，如无法立即处理应及时增派当地技术人员前来快速解决；当2小时内无法修复时，通知院方人员，说明故障原因、产生的后果、解决方案、维修进程等，同时维保单位必须增加技术力量，尽快修复故障。

（2）每月对区域范围内各系统进行集中检查，发现损坏或存在问题要及时维修更换，保证设备及各系统正常运行并做好突发故障的处理及保养维修记录工作等，巡检维护情况由各使用科室护士长和我院管理人员签字确认，季度或年度维护保养时报价方应派技术人员进行集中检查维护。

（3）维修人员严格执行国家医用中心供氧《YY/T0187-94-20》通用技术规范、及医用气体设备维护管理制度严格实施。

（4）维修所用主要配件是国家标准的优质产品，优于或等同于原有品牌并提供所报品牌相关证明材料并经院方认可；维护操作符合相关操作规程及管理制度，保障设备、设施正常运行，保证科室正常使用。

（5） 投标人需提供针对完成本招标内容做出详细的维保施工组织设计方案。

（6）在维保合同期内，维修所需备品备件单件价格200元以内由中标人提供，单件配件超出200元配件由乙方及时向甲方汇报，配件采购由甲方负责购买或委托乙方代购，中标人需对常用备品备件要求建立库存，保证维修的及时性，所有更换的零配件需经院方管理人员认可确认。

# 三、 项目商务要求

（1）服务地点： 江苏省第二中医院

（2）付款方式： 合同运行半年后支付合同价款的50%,服务壹年后支付50%的尾款,每次付款前须经甲方项目负责人确认服务符合要求后,方能进行付款。

（3）服务期限：本次合同期为一年,合同签订生效后三年内，每年经主管部门考核达标后，经医院讨论通过，采取续签合同或重新招标。

# 四、 维保托管方式

1、乙方采取24小时待命维修维保（人工技术全面托管）模式，每天不限次数的随叫随到的服务，维修服务中所产生的交通费，食宿费及全部技术费用都由乙方提供，提供全天侯在线技术服务支持，确认需要现场维修后5分钟内抵达现场维修。

2、维护保养中如需更换本合同以外的单价在200元以内设备零配件(包括弹簧、螺丝、润滑黄油、密封垫、0型圈、生料带、电工胶布、卡簧、气动快插接头、导线等）应急辅材由乙方免费提供，日常维修维保单价在200元以上的设备零配件，费用由甲方承担，乙方负责免费安装更换；非维修耗材配件、200元以外非常规预防性配件；（例如：冷冻机制冷压缩机大修或更换、空压机机头大修或更换、电动机大修或更换、负压泵叶轮大修或更换、等等）日常维修单价在200元以上的配件，费用由甲方承担，乙方负责免费安装更换；甲方亦可委托乙方购买，并由乙方负责免费安装更换，乙方需提供正规发票，其采购费用由甲方另外支付。

3、其他；每年中心供氧设备系统之内，国家质量技术监督局及安全阀仪表检测中心所规定检测设备（安全阀、压力表、防爆片）所有检测费用（特种设备压力容器除外）都由乙方承担。乙方必须在设备规定有效期内提前做好以上安全阀仪表的按时检测工作。

4、中心供氧设备维护托管（耗材配件合同总价已包含）更换清单

| 附表1； 压缩空气站维修更换耗材清单（2套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品配件 |  | 型号规格 |  | 品牌产地 |  | 单位 |  | 数量 |  | 参考单价（元） |  | 合价（元） |  | 质保 |  |
| 1 | 油气分离筒芯 |  | 1622087100 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 2 | 空气滤芯 |  | 1613900100 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 3 | 油过滤芯 |  | 1513033701 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 4 | 油气分离筒芯 |  | GA-15 |  | KOBELION |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 5 | 空气滤芯 |  | GA15 |  | KOBELION |  | 支 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 6 | 油过滤芯 |  | GA15 |  | KOBELION |  | 支 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 7 | 神钢合成油 |  | GA15 |  | KOBELION |  | 桶 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 8 | 过滤网 |  | 6.3572.0 |  | AtlasCopco |  | 张 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 9 | 阿特拉斯合成油 |  | 9.5409.01 |  | AtlasCopco |  | 桶 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 10 | 组合滤芯1 |  | 9.4877.0 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 11 | 组合滤芯2 |  | 9.4889.0 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 12 | 组合滤芯3 |  | 9.4879.0 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 13 | 温控元件 |  | 7.2425.0 |  | AtlasCopco |  | 支 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 14 | 加缷载电磁阀 |  | 7.5450.0 |  | AtlasCopco |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 15 | 皮带 |  | 7.7035.1 |  | AtlasCopco |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *以上维修耗材质保时间均按自设备启用或耗材重新更换之日起计算. （耗材配件合同总价已包含）本公司负责按时更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表2； 吸引中心站维修更换耗材清单（2套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 备品配件 |  | 型号规格 |  | 品牌产地 |  | 单位 |  | 数量 |  | 参考单价（元） |  | 合价（元） |  | 质保 |
| 1 |  | 电接点真空表 |  | Φ150 |  | 上海减压器总厂 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 2 |  | 电动机轴承 |  | NSK |  | 日本 |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 3 |  | 真空电磁阀铁心模片 |  | DJ-50 |  | 浙江宁波 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 4 |  | 交流接触器 |  | CJT1-40 |  | 浙江正泰 |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 5 |  | DZ47空气开关 |  | DZ-50 |  | ABB |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 6 |  | 单向阀阀片 |  | LF-32 |  | 西门子 |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1年 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *以上维修耗材质保时间均按自设备启用或耗材重新更换之日起计算. （耗材配件合同总价已包含）本公司负责按时更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、设备日常维保周期表

【压缩空气站设备日常维修保养周期表】

| 维修周期 | 检查及处理 |
| --- | --- |
| 每月 | 1、检测空压机输出压力0.70MPa±0.03MPa范围内 2、检测空压机排水器是否锈蚀堵塞 3、检测空压机运行温度处于78-85℃范围内 4、检测空压机电动机轴承是否有异音、电流是否偏大 5、检测空压机及干燥机散热器是否堵塞或渗漏 6、检测空压机电控系统各部分传感器、接触器、热保护、是否脱扣灵敏，线缆线头是否接触不良 7、检测组合过滤装置排水排污功能是否堵塞或通畅 8、检测空气站仪表仪器、安全阀、压力表的安全开启释放及仪表的精确度 9、检测空气站房全系统管道、活节、阀门、丝头、法兰是否泄漏 10、检测空压机PLC控制器程序运行正常，各传感数值是否准确无误 11、检测空压机监控报警系统、程序运行稳定、能及时监视控制设备运行状况及故障 12、检查空压机工作时冷干机制冷温度表是否在绿区范围内 13、检查冷干机的电器元件、管路、软管及螺丝固定的元件是否松动，并观察外部是否受损 14、清洗空压机与冷干机铝合金散热器片、并检测是否存在裂纹及破损漏气漏油的安全隐患 15、检测油路压力，清洁并更换油过滤器芯 16、检查空压机管路组合过滤器活性炭过滤器芯，一旦发现滤芯阻力偏大或指针偏向红色区域，超6000小时后必须及时清洗活性炭过滤器组件，并更换所有过滤器芯 17、检测空气机房全站管道活节、丝头、法兰、三通、弯头、过滤装置、测氧仪、流量计、压力表、安全阀等等，连接部件是否漏气，锈蚀，松懈等安全隐患，一经发现立即修复 |
| 每六个月 | **检查空压机，储气罐，压力表有效期、空气罐的安全阀有效期。 |
| 设备启动50000小时后 | 1、清洁冷干机自动排水器。 2、检查空压机，冷干机，主机的电源线及控制线路接头有无松动现象。 3、空压机检查并吹扫清洁过滤器。 4、检查制氧机主机分配阀运动部位有无松动。 5、检查空压机皮带张力。 6、清洁空气过滤器的滤芯。 |

【真空吸引站设备日常维修保养周期表】

| 检测内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每 月 | a | 检测负压泵油位及油的颜色是否发黑 |
|  | b | 检测油环泵电机与齿轮连结部分是否过热或漏油 |
|  | c | 检测负压机组输出时压力在-0.01～-0.08MPa之间 |
|  | d | 检测负压泵运行的温度处于80-89℃范围内 |
|  | e | 检测负压泵电动机轴承是否有异音、电流是否偏大 |
|  | f | 检测油气分离滤芯是否堵塞或污损，发现气量不足或阻力偏大时须立即更换 |
|  | g | 检测进气阀空气滤芯每星期及时，清理污垢，一经发现滤芯破损或老化需及时更换 |
|  | h | 检测配电设备线路是否松脱老化，并检测各类开关设施脱扣灵敏，拧紧每一处发热或松脱螺线头 |
|  | i | 检测管道系统有无泄漏，机器经长时间运行振动会导致管道连接件如：活节、法兰、丝头、阀门等部件是否松懈，如发现泄漏应及时采取修复 |
|  | j | 检测吸引站各种仪器仪表，安全阀，压力表的安全开启及计量精确度 |
|  | k | 检测吸引站废气排口是否有烟雾排出，一经发现需立即检修泵体循环油气分离系统 |
| 每 年 6000 小 时 | a | 检测负压泵加载真空电磁阀吸合间距，一经发现阀芯卡壳或膜片破损时必须及时更换 |
|  | b | 检测负压泵主管路单向阀逆流控制无阻塞、一但单向阀损坏则导致机器频繁起动，必须立即更换 |
|  | c | 检测负压泵电机与泵体连接器是否振动过大，一旦发现连轴器断裂或破损时须立即更换 |
|  | d | 检测负压泵定时检查排气过滤器的分离功能，必要时要定期清洗或更换或进气过滤器 |
|  | e | 定期检查负压泵泵腔是否有灰尘，污垢，积碳，必要时需清洗真空泵泵腔，清洗风扇轮，通风格栅，冷却撬片 |
|  | f | 每3000小时检查真空泵油颜色是否发黑，或者出现漏油现象，一经发现需立即检测并及时修复 |

【液氧站站设备日常维修保养周期表】

| 用户名称： |  |  | 江苏省第二中医院 | 服务人员： |  |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格： |  |  | 四川港通GT-5m3/液氧罐 | 维保单位： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 检查 内容 | 检查标准 | 检查 方法 | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否符合 | 存在问题 | 整改要求 | 考核意见 |
| 1 | 安全附件 | 安全阀 | 铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，外观无缺陷，有定期排放试验记录，疏水畅通，排汽管、放水管引到安全地点 | 现场检查 校验记录 |  |  |  |  |
|  |  | 液位计 | 液位表上有最低、最高安全液氧和正常液氧的明显标志，液位清晰可见，液位计有防护罩，标识良好；两只液位计显示精确一致。有定期观测液位表记录 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 压力表 | 有校验标签并在有效期内，表盘清晰指针功能正常，便于观察，采光或照明良好，有上下限标识 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 爆破片装置 | 完好、无泄漏、无变形，在有效期内使用 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 2 | 系统 | 排污装置 | 阀门、排污管无渗漏；排污畅通，排污时无振动 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 排水系统 | 自动排水设备、阀门能保证可靠地向排污管排水 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 增压系统 | 增压系统能够及时补充氧气流量保证病区用氧运转正常 | 检查 |  |  |  |  |
| 3 | 制度 | 规章制度、考核执行 | 按法规及有关要求制定、执行 | 检查记录 |  |  |  |  |
| 4 | 自动化 | 自动保护装置 | 自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 测温仪表紧急切断装置 | 在规定的检定、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损，灵敏、可靠、能远程控制 | 检查记录 |  |  |  |  |
| 5 | 压力设备 | 外观 | 设备的铭牌、漆色、标志和标记是否符合有关规定 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 本体 | 本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐 | 外表面有无严重腐蚀，有无异常结霜、结露 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却器状态 | 冷却器有无破损、脱落、潮湿、跑冷 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 6 | 储氧罐及辅机检查 | 管道及孔洞 | 接头可见部位、阀门、法兰及人孔、手孔、头孔、检查孔、汽水取样孔周围应无腐蚀、渗漏 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 漆面状况 | 储氧罐外观、罐体油漆面防护、保温密封良好，无漏气现象，无开裂、凸鼓、脱落等缺陷 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 承重结构 | 承重结构和支、吊架等无过热、变形、裂纹、腐蚀、卡死 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 管道 | 管道及阀门没有泄漏，保温完好无破损 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 检漏孔、信号孔 | 检漏孔、信号孔有无漏液、漏气 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 支撑结构 | 支承或者支座有无损坏、基础有无下沉、倾斜 开裂，紧固螺栓齐全、完好 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 工艺控制 | 运行期间无超压、超温、超量等现象 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 接地 | 罐体有接地装置的，接地装置符合要求 | 检查 |  |  |  |  |
| 7 | 管道设施 | 防腐保温 | 管道绝热层无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层完好； | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 振动 | 管道应无异常振动； | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 支撑 | a）支吊架无脱落、严重变形、腐蚀或损坏b）主要管道应有规范标识 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 阀门 | a）阀门表面无严重腐蚀现象；b）阀门连接螺栓无松动现象；c）阀门操作应灵活 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰 | a）法兰无偏口，紧固件齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象；b）法兰面无异常翘曲、变形。 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 膨胀节 | 表面无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形失稳等现象 | 检查 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷静电装置 | 对有防雷防静电要求的管道，其装置应完好 | 检查 |  |  |  |  |
| 8 | 安全设施 | 消防防护 | 消防防护用品齐全存放完好 | 检查 提问 |  |  |  |  |
| 9 | 定期检查检测设施 | 液氧储槽真空度检测 | 依照国家市场监督管理局要求每半年检查一次 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 液氧汽化站所有压力表 | 依照国家特种设备管理要求液氧汽化站所有压力表必需半年（6个月）校准一次 | 特检院检测 |  |  |  |  |
|  |  | 液氧汽化站所有安全阀 | 依照国家特种设备管理要求液氧汽化站所有安全阀必需每年（12个月）校准一次 | 特检院检测 |  |  |  |  |
|  |  | 调压阀的关闭压力 | 调压阀的关闭压力应等于需要的工作压力。若压紧顶部调节螺栓，为提高开启压力，反之降低开启压力。调压阀的启闭压力每年校准一次； | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 液氧气化站导静电接地电阻 | 液氧气化站导除静电的接地电阻不 得大于100Ω，防雷击装置最大冲击电阻不 得大于30Ω，防雷及静电接地每年检查一次。 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 10 | 外部附件防装置 | 安全标识 | 制氧站防火标识、及铭牌明显部位应有清晰可见的额定起重量标志。对人员构成危险的相对移动部件应涂黄黑相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 防护网 | 防护网、围栏部固定应牢固、可靠，防护网不应有扭结、弯折、断股、笼状畸变等明显变形现象。环链不应有开口断裂、严重破损等缺陷 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | 开关截止制动系统 | 开关截止阀门调整适宜，制动平稳可靠 | 现场检查 |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |